## EHP空調入力シート（室外機）
（参考様式） | [19 empty] | Ver.1
既設不明 |  |  | 空調更新に係るCO2排出削減量計算シート（店舗/室外機）
【入力要領】
① | 青色のセル | ：数値を入力してください。
② | 緑色のセル | ：設置場所（例：1F飲食店）を記入してください。メーカー・型番は、カタログ等から転記してください。
③ | 黄色のセル | ：リストから選択してください。
④ | 設備の種類 | ：業務用エアコンの場合、「業務用（冷房能力22kW以下）、「業務用（その他）」から選択してください。
業務用エアコン以外の場合、「家庭用」を選択してください。
⑤ | 室内機の種類 | ：家庭用エアコンの場合、「壁掛形」を選択してください。
空調運転日数
[5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度合計
|  |  |  | 冷房 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 暖房 | [12 empty] | 0
№ |  |  |  | 1 | 7月: 2; 11月: 3; 3月: 4 |  | 5
設置場所
計算方法 |  |  |  | 消費電力から計算 | 7月: 消費電力から計算; 11月: 消費電力から計算; 3月: 消費電力から計算 |  | 消費電力から計算
導入予定の空調設備 | メーカー
型番
設備の種類
耐用年数（年）
台数（台）
| 使用時間 |  | 冷房
| （ｈ/日） |  | 暖房
| 定格能力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
| 定格消費電力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
APF
| COP |  | 冷房
暖房
冷暖
| 消費電力量 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
年間
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） | [19 empty] | 0
既設の空調設備 | 空調機器の形
室内機の種類
台数（台）
| 使用時間 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| 定格能力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
| 定格消費電力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
APF
| COP |  | 冷房
暖房
冷暖
| 消費電力量 |  | 冷房
| （kWh/年） |  | 暖房
年間
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） | [19 empty] | 0
CO2排出削減量（ｔ-CO2/年）
計算結果
年間CO2排出削減量[ｔ-CO2/年]
[5 empty] | 12月: 累計CO2排出削減量[ｔ-CO2] |  |  | 0

## EHP空調入力シート（室内機） (hidden)
（参考様式） | [19 empty] | Ver.1
既設不明 |  |  | 空調更新に係るCO2排出削減量計算シート（店舗/室内機）
【入力要領】
① | 青色のセル | ：数値を入力してください。
② | 緑色のセル | ：設置場所（例：1F飲食店）を記入してください。メーカー・型番は、カタログ等から転記してください。
③ | 黄色のセル | ：リストから選択してください。
④ | 設備の種類 | ：業務用エアコンの場合、「業務用（冷房能力22kW以下）、「業務用（その他）」から選択してください。
業務用エアコン以外の場合、「家庭用」を選択してください。
空調運転日数
[5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度合計
|  |  |  | 冷房 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 暖房 | [12 empty] | 0
№ |  |  |  | 1 | 7月: 2; 11月: 3; 3月: 4 |  | 5
設置場所
計算方法 |  |  |  | 消費電力から計算 | 7月: 消費電力から計算; 11月: 消費電力から計算; 3月: 消費電力から計算 |  | 消費電力から計算
導入予定の空調設備 | メーカー
型番
設備の種類
耐用年数（年）
台数（台）
| 使用時間 |  | 冷房
| （ｈ/日） |  | 暖房
| 定格能力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
| 定格消費電力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
APF
| COP |  | 冷房
暖房
冷暖
| 消費電力量 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
年間
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） | [19 empty] | 0
既設の空調設備 | 空調機器の形 | [20 empty] | ←ダイキン2005年製品の主力機器から選択
| 種類 | [20 empty] | ↙ ダイキンへ代入スペックを依頼中
台数（台）
| 使用時間 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| 定格能力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
| 定格消費電力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
APF
| COP |  | 冷房
暖房
冷暖
| 消費電力量 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
年間
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） | [19 empty] | 0
CO2排出削減量（ｔ-CO2/年）
計算結果
年間CO2排出削減量[ｔ-CO2/年]
[5 empty] | 12月: 累計CO2排出削減量[ｔ-CO2] |  |  | 0

## 月間負荷相当運転日数計算（店舗） (hidden)
店舗 |  |  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年]
空調使用日数［日/月］ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均負荷率［％］ |  |  | 15.8 | 15.6 | 20.9 | 38.8 | 37.4 | 26.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.4 | 24.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 27.2 | 59.3 | 75.2 | 68.5 | 54.8
No. | 室名 | 台数 | 冷房 4月: 月間負荷相当運転日数［日・台／月］ |  | 月間負荷相当運転日数［日・台／月］
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## 月間負荷相当運転日数計算（店舗） (3) (hidden)
店舗 |  |  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年]
空調使用日数［日/月］ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均負荷率［％］ |  |  | 15.8 | 15.6 | 20.9 | 38.8 | 37.4 | 26.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.4 | 24.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 27.2 | 59.3 | 75.2 | 68.5 | 54.8
No. | 室名 | 台数 | 冷房 4月: 月間負荷相当運転日数［日・台／月］ |  | 月間負荷相当運転日数［日・台／月］
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## CO2排出量削減量 (hidden)
（参考様式） |  |  |  | Ver.1
既設不明 | 空調更新に係るCO2排出削減量計算シート（店舗/室外機＋室内機）
（単位：ｔ-CO2/年）
| 室外機 | 室内機 | 計
導入予定の空調設備 | 0 | 0 | 0
既設の空調設備 | 0 | 0 | 0
CO2排出量削減量
補足説明

## 記入例（室外機）
（参考様式） | [19 empty] | Ver.1
既設不明 |  |  | 空調更新に係るCO2排出削減量計算シート（店舗/室外機） | [15 empty] | 記入例
【入力要領】
① | 青色のセル | ：数値を入力してください。
② | 緑色のセル | ：設置場所（例：1F飲食店）を記入してください。メーカー・型番は、カタログ等から転記してください。
③ | 黄色のセル | ：リストから選択してください。
④ | 設備の種類 | ：業務用エアコンの場合、「業務用（冷房能力22kW以下）、「業務用（その他）」から選択してください。
業務用エアコン以外の場合、「家庭用」を選択してください。
⑤ | 室内機の種類 | ：家庭用エアコンの場合、「壁掛形」を選択してください。
空調運転日数
[5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度合計
|  |  |  | 冷房 | 5月: 20; 6月: 20; 7月: 20; 8月: 20; 9月: 20 | 100
|  |  |  | 暖房 | 4月: 5; 10月: 5; 11月: 20; 12月: 15; 1月: 20; 2月: 20; 3月: 20 | 105
№ |  |  |  | 1 | 7月: 2; 11月: 3; 3月: 4 |  | 5
設置場所 |  |  |  | １F飲食店 | 7月: ２F歯科医院; 11月: 3F美容室
計算方法 |  |  |  | 消費電力から計算 | 7月: 消費電力から計算; 11月: 消費電力から計算; 3月: 消費電力から計算 |  | 消費電力から計算
導入予定の空調設備 | メーカー |  |  | パナソニック | 7月: パナソニック; 11月: ダイキン
| 型番 |  |  | CU-P160H7B | 7月: CU-P160H8B; 11月: DK-P160H9B
| 設備の種類 |  |  | 業務用（その他） | 7月: 業務用（冷房能力22kW以下）; 11月: 家庭用
| 耐用年数（年） |  |  | 15 | 7月: 13; 11月: 6
| 台数（台） |  |  | 2 | 7月: 2; 11月: 2
| 使用時間 |  | 冷房 | 10 | 7月: 10; 11月: 10
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 10 | 7月: 10; 11月: 10
| 定格能力 |  | 冷房 | 14 | 7月: 12; 11月: 9
| （kW/台） |  | 暖房 | 16 | 7月: 13.5; 11月: 10
| 定格消費電力 |  | 冷房 | 3.7 | 7月: 3.55; 11月: 2.4
| （kW/台） |  | 暖房 | 4 | 7月: 3.24; 11月: 2.6
APF
| COP |  | 冷房 | 3.7838 | 7月: 3.3803; 11月: 3.75
|  |  | 暖房 | 4 | 7月: 4.1667; 11月: 3.8462
|  |  | 冷暖 | 3.8919 | 7月: 3.7735; 11月: 3.7981
| 消費電力量 |  | 冷房 | 2057.2 | 7月: 1973.8; 11月: 1334.4; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 4492 | 7月: 3638.52; 11月: 2919.8; 3月: 0 |  | 0
|  |  | 年間 | 6549.2 | 7月: 5612.32; 11月: 4254.2
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 3.124 | 7月: 2.6771; 11月: 2.0293 |  |  |  |  | 7.8303
既設の空調設備 | 空調機器の形 |  |  | 店舗・事務所・家庭用 | 7月: 店舗・事務所・家庭用; 11月: 店舗・事務所・家庭用
| 室内機の種類 |  |  | 天井カセット形4方向160形 | 7月: 天井吊形140形; 11月: 壁掛形140形
| 台数（台） |  |  | 2 | 7月: 2; 11月: 2 | [5 empty] | ↑上のセルをクリックした状態で一度上書き保存（Ctrl+S）
| 使用時間 |  | 冷房 | 10 | 7月: 10; 11月: 10; 3月: 0 |  | 0 |  |  |  | するとプルダウンの枠が広くなります。
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 10 | 7月: 10; 11月: 10; 3月: 0 |  | 0
| 定格能力 |  | 冷房 | 14 | 7月: 12.5; 11月: 12.5
| （kW/台） |  | 暖房 | 15.9 | 7月: 14; 11月: 14
| 定格消費電力 |  | 冷房 | 4.25 | 7月: 3.97; 11月: 3.72
| （kW/台） |  | 暖房 | 4.25 | 7月: 3.93; 11月: 3.74
APF
| COP |  | 冷房 | 3.2941 | 7月: 3.1486; 11月: 3.3602
|  |  | 暖房 | 3.7412 | 7月: 3.5623; 11月: 3.7433
|  |  | 冷暖 | 3.5176 | 7月: 3.3555; 11月: 3.5518
| 消費電力量 |  | 冷房 | 2363 | 7月: 2207.32; 11月: 2068.32
| （kWh/年） |  | 暖房 | 4772.75 | 7月: 4413.39; 11月: 4200.02
|  |  | 年間 | 7135.75 | 7月: 6620.71; 11月: 6268.34
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 3.4038 | 7月: 3.1581; 11月: 2.99 |  |  |  |  | 9.5518
CO2排出削減量（ｔ-CO2/年） |  |  |  | 0.27978 | 7月: 0.481; 11月: 0.96074
計算結果
[5 empty] | 12月: 年間CO2排出削減量[ｔ-CO2/年] |  |  | 1.7215
[5 empty] | 12月: 累計CO2排出削減量[ｔ-CO2] |  |  | 16.2143
補助事業の要件を満たしています

## 記入例（室内機） (hidden)
（参考様式） | [19 empty] | Ver.1
既設不明 |  |  | 空調更新に係るCO2排出削減量計算シート（店舗/室内機）
【入力要領】
① | 青色のセル | ：数値を入力してください。
② | 緑色のセル | ：設置場所（例：1F飲食店）を記入してください。メーカー・型番は、カタログ等から転記してください。
③ | 黄色のセル | ：リストから選択してください。
④ | 設備の種類 | ：業務用エアコンの場合、「業務用（冷房能力22kW以下）、「業務用（その他）」から選択してください。
業務用エアコン以外の場合、「家庭用」を選択してください。
空調運転日数
[5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度合計
|  |  |  | 冷房 | 5月: 20; 6月: 20; 7月: 20; 8月: 20; 9月: 20 | 100
|  |  |  | 暖房 | 4月: 5; 10月: 5; 11月: 20; 12月: 15; 1月: 20; 2月: 20; 3月: 20 | 105
№ |  |  |  | 1 | 7月: 2; 11月: 3; 3月: 4 |  | 5
設置場所 |  |  |  | １F飲食店 | 7月: ２F歯科医院; 11月: ３F美容室
計算方法 |  |  |  | 消費電力から計算 | 7月: 消費電力から計算; 11月: 消費電力から計算; 3月: 消費電力から計算 |  | 消費電力から計算
導入予定の空調設備 | メーカー |  |  | パナソニック | 7月: パナソニック; 11月: ダイキン
| 型番 |  |  | CS-P80U7HB | 7月: CS-P80U8HB; 11月: DK-N3300
| 設備の種類 |  |  | 業務用（その他） | 7月: 業務用（冷房能力22kW以下）; 11月: 家庭用
| 耐用年数（年） |  |  | 15 | 7月: 13; 11月: 6
| 台数（台） |  |  | 2 | 7月: 2; 11月: 2
| 使用時間 |  | 冷房 | 10 | 7月: 8; 11月: 8
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 10 | 7月: 8; 11月: 10
| 定格能力 |  | 冷房 | 10 | 7月: 7; 11月: 8
| （kW/台） |  | 暖房 | 11.2 | 7月: 8; 11月: 9
| 定格消費電力 |  | 冷房 | 2.7 | 7月: 1.9; 11月: 2
| （kW/台） |  | 暖房 | 2.9 | 7月: 2; 11月: 2.1
APF
| COP |  | 冷房 | 3.7037 | 7月: 3.6842; 11月: 4
|  |  | 暖房 | 3.8621 | 7月: 4; 11月: 4.2857
|  |  | 冷暖 | 3.7829 | 7月: 3.8421; 11月: 4.1429
| 消費電力量 |  | 冷房 | 5400 | 7月: 3040; 11月: 3200; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 6090 | 7月: 3360; 11月: 4410; 3月: 0 |  | 0
|  |  | 年間 | 11490 | 7月: 6400; 11月: 7610
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 5.4807 | 7月: 3.0528; 11月: 3.63 |  |  |  |  | 12.1635
既設の空調設備 | 空調機器の形 | [20 empty] | ←ダイキン2005年製品の主力機器から選択
| 種類 | [20 empty] | ↙ ダイキンへ代入スペックを依頼中
台数（台）
| 使用時間 |  | 冷房 | 10 | 7月: 8; 11月: 8; 3月: 0 |  | 0
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 10 | 7月: 8; 11月: 10; 3月: 0 |  | 0
| 定格能力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
| 定格消費電力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
APF
| COP |  | 冷房
暖房
冷暖
| 消費電力量 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
年間
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） | [19 empty] | 0
CO2排出削減量（ｔ-CO2/年）
計算結果
年間CO2排出削減量[ｔ-CO2/年]
[5 empty] | 12月: 累計CO2排出削減量[ｔ-CO2] |  |  | 0

## 記入例（CO2排出量削減量） (hidden)
（参考様式） |  |  |  | Ver.1
既設不明 | 空調更新に係るCO2排出削減量計算シート（事務所/室外機＋室内機）
（単位：ｔ-CO2/年）
| 室外機 | 室内機 | 計
導入予定の空調設備 | 7.8303 | 12.1635 | 19.9938
既設の空調設備 | 9.5518 | 0 | 9.5518
CO2排出量削減量 |  |  | -10.442
補助事業の要件を満たしていません
補足説明

## 月間負荷相当運転日数計算（店舗） (2) (hidden)
店舗 |  |  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年]
空調使用日数［日/月］ |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20
平均負荷率［％］ |  |  | 15.8 | 15.6 | 20.9 | 38.8 | 37.4 | 26.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.4 | 24.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 27.2 | 59.3 | 75.2 | 68.5 | 54.8
No. | 室名 | 台数 | 冷房 4月: 月間負荷相当運転日数［日・台／月］ |  | 月間負荷相当運転日数［日・台／月］
1 | １F飲食店 | 2 | 0 | 6.24 | 8.36 | 15.52 | 14.96 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 10.88 | 17.79 | 30.08 | 27.4 | 21.92 | 112.3
2 | ２F歯科医院 | 2 | 0 | 6.24 | 8.36 | 15.52 | 14.96 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 10.88 | 17.79 | 30.08 | 27.4 | 21.92 | 112.3
3 | 3F美容室 | 2 | 0 | 6.24 | 8.36 | 15.52 | 14.96 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 10.88 | 17.79 | 30.08 | 27.4 | 21.92 | 112.3
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 月間負荷相当運転日数計算（店舗） (4) (hidden)
店舗 |  |  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年]
空調使用日数［日/月］ |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20
平均負荷率［％］ |  |  | 15.8 | 15.6 | 20.9 | 38.8 | 37.4 | 26.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.4 | 24.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 27.2 | 59.3 | 75.2 | 68.5 | 54.8
No. | 室名 | 台数 | 冷房 4月: 月間負荷相当運転日数［日・台／月］ |  | 月間負荷相当運転日数［日・台／月］
1 | １F飲食店 | 2 | 0 | 6.24 | 8.36 | 15.52 | 14.96 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 10.88 | 17.79 | 30.08 | 27.4 | 21.92 | 112.3
2 | ２F歯科医院 | 2 | 0 | 6.24 | 8.36 | 15.52 | 14.96 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 10.88 | 17.79 | 30.08 | 27.4 | 21.92 | 112.3
3 | 3F美容室 | 2 | 0 | 6.24 | 8.36 | 15.52 | 14.96 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 10.88 | 17.79 | 30.08 | 27.4 | 21.92 | 112.3
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet2 (hidden)
計算方法
消費電力から計算
APFから計算
設備の種類 | 耐用年数 | 出典
業務用（冷房能力22kW以下） | 13 | 法定耐用年数
業務用（その他） | 15 | 法定耐用年数
家庭用 | 6 | 法定耐用年数
定数
項目 | 値 | 出典
耐用年数[年] | 15 | 法定耐用年数
CO2排出係数[ｔ-CO2/kWh] | 0.000477 | 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の電気事業者別排出係数（令和6年度提出用）における代替値

## Sheet1 (hidden)
店舗・事務所・家庭用 | 設備用
天井カセット形4方向40形 | 床置直吹形140形
天井カセット形4方向45形 | 床置直吹形224形
天井カセット形4方向50形 | 床置直吹形280形
天井カセット形4方向56形 | 床置ダクト形140形
天井カセット形4方向63形 | 床置ダクト形224形
天井カセット形4方向80形 | 床置ダクト形280形
天井カセット形4方向112形
天井カセット形4方向140形 | 上にスクロールして選択
天井カセット形4方向160形
天井カセット形4方向224形
天井カセット形4方向280形
天井カセット形2方向40形
天井カセット形2方向45形
天井カセット形2方向50形
天井カセット形2方向56形
天井カセット形2方向63形
天井カセット形2方向80形
天井カセット形2方向112形
天井カセット形2方向140形
天井カセット形2方向160形
天井カセット形2方向224形
天井カセット形2方向280形
天井カセット形1方向50形
天井カセット形1方向56形
天井カセット形1方向63形
天井カセット形1方向80形
天井カセット形1方向112形
天井カセット形1方向140形
天井カセット形1方向160形
天井カセット形1方向224形
天井カセット形1方向280形
天井ビルトイン形40形
天井ビルトイン形50形
天井ビルトイン形56形
天井ビルトイン形63形
天井ビルトイン形80形
天井ビルトイン形112形
天井ビルトイン形140形
天井ビルトイン形160形
天井ビルトイン形224形
天井ビルトイン形280形
天井埋込形50形
天井埋込形56形
天井埋込形63形
天井埋込形80形
天井埋込形112形
天井埋込形140形
天井埋込形160形
天井埋込形224形
天井埋込形280形
天井吊形40形
天井吊形45形
天井吊形50形
天井吊形56形
天井吊形63形
天井吊形80形
天井吊形112形
天井吊形140形
天井吊形160形
天井吊形224形
天井吊形280形
壁掛形40形
壁掛形45形
壁掛形50形
壁掛形56形
壁掛形63形
壁掛形80形
壁掛形112形
壁掛形140形
壁掛形160形
壁掛形224形
壁掛形280形
床置形50形
床置形56形
床置形63形
床置形80形
床置形112形
床置形140形
床置形160形
床置形224形
床置形280形
上にスクロールして選択

## 冷房能力 (hidden)
種別 |  | 冷房能力
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向40形 | 3.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向45形 | 4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向50形 | 4.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向56形 | 5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向63形 | 5.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向80形 | 7.1
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向112形 | 10
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向140形 | 12.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向160形 | 14
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向224形 | 20
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向280形 | 25
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向40形 | 3.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向45形 | 4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向50形 | 4.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向56形 | 5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向63形 | 5.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向80形 | 7.1
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向112形 | 10
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向140形 | 12.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向160形 | 14
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向224形 | 20
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向280形 | 25
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向50形 | 4.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向56形 | 5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向63形 | 5.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向80形 | 7.1
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向112形 | 10
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向140形 | 12.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向160形 | 14
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向224形 | 20
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向280形 | 25
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形40形 | 3.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形50形 | 4.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形56形 | 5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形63形 | 5.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形80形 | 7.1
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形112形 | 10
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形140形 | 12.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形160形 | 14
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形224形 | 20
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形280形 | 25
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形50形 | 4.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形56形 | 5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形63形 | 5.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形80形 | 7.1
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形112形 | 10
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形140形 | 12.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形160形 | 14
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形224形 | 20
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形280形 | 25
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形40形 | 3.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形45形 | 4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形50形 | 4.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形56形 | 5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形63形 | 5.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形80形 | 7.1
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形112形 | 10
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形140形 | 12.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形160形 | 14
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形224形 | 20
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形280形 | 25
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形40形 | 3.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形45形 | 4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形50形 | 4.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形56形 | 5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形63形 | 5.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形80形 | 7.1
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形112形 | 10
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形140形 | 12.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形160形 | 14
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形224形 | 20
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形280形 | 25
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形50形 | 4.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形56形 | 5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形63形 | 5.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形80形 | 7.1
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形112形 | 10
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形140形 | 12.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形160形 | 14
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形224形 | 20
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形280形 | 25
ビル用マルチエアコン | 80形 | 8
ビル用マルチエアコン | 112形 | 11.2
ビル用マルチエアコン | 140形 | 14
ビル用マルチエアコン | 160形 | 15.7
ビル用マルチエアコン | 224形 | 21.3
ビル用マルチエアコン | 280形 | 27.1
ビル用マルチエアコン | 335形 | 32.6
ビル用マルチエアコン | 355形 | 36.3
ビル用マルチエアコン | 400形 | 41
ビル用マルチエアコン | 450形 | 45.8
ビル用マルチエアコン | 500形 | 50.3
設備用パッケージエアコン | 床置直吹形140形 | 12.5
設備用パッケージエアコン | 床置直吹形224形 | 19.5
設備用パッケージエアコン | 床置直吹形280形 | 25
設備用パッケージエアコン | 床置ダクト形140形 | 12.5
設備用パッケージエアコン | 床置ダクト形224形 | 19.6
設備用パッケージエアコン | 床置ダクト形280形 | 25

## 冷房消費電力 (hidden)
種別 |  | 冷房消費電力
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向40形 | 0.85
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向45形 | 0.97
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向50形 | 1.15
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向56形 | 1.3
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向63形 | 1.51
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向80形 | 1.98
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向112形 | 2.73
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向140形 | 3.58
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向160形 | 4.25
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向224形 | 5.74
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向280形 | 7.7
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向40形 | 0.99
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向45形 | 1.12
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向50形 | 1.28
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向56形 | 1.53
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向63形 | 1.64
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向80形 | 2.21
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向112形 | 3.14
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向140形 | 3.96
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向160形 | 4.72
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向224形 | 6.62
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向280形 | 8.52
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向50形 | 1.31
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向56形 | 1.52
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向63形 | 1.74
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向80形 | 2.21
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向112形 | 3.11
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向140形 | 4.08
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向160形 | 4.52
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向224形 | 6.61
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向280形 | 8.47
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形40形 | 0.99
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形50形 | 1.31
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形56形 | 1.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形63形 | 1.71
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形80形 | 2.13
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形112形 | 3.07
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形140形 | 4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形160形 | 4.81
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形224形 | 6.7
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形280形 | 8.45
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形50形 | 1.37
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形56形 | 1.67
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形63形 | 1.78
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形80形 | 2.36
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形112形 | 3.08
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形140形 | 3.94
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形160形 | 4.8
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形224形 | 6.71
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形280形 | 8.86
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形40形 | 0.96
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形45形 | 1.12
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形50形 | 1.29
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形56形 | 1.49
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形63形 | 1.66
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形80形 | 2.22
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形112形 | 3.07
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形140形 | 3.97
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形160形 | 4.77
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形224形 | 6.68
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形280形 | 8.58
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形40形 | 0.91
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形45形 | 1.06
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形50形 | 1.26
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形56形 | 1.44
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形63形 | 1.67
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形80形 | 2.26
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形112形 | 2.92
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形140形 | 3.72
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形160形 | 4.22
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形224形 | 6.56
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形280形 | 8.81
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形50形 | 1.29
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形56形 | 1.47
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形63形 | 1.8
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形80形 | 2.26
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形112形 | 3.25
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形140形 | 4.06
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形160形 | 4.76
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形224形 | 6.84
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形280形 | 8.85
ビル用マルチエアコン | 80形 | 2.71
ビル用マルチエアコン | 112形 | 4.2
ビル用マルチエアコン | 140形 | 3.78
ビル用マルチエアコン | 160形 | 4.54
ビル用マルチエアコン | 224形 | 5.71
ビル用マルチエアコン | 280形 | 7.52
ビル用マルチエアコン | 335形 | 9.63
ビル用マルチエアコン | 355形 | 10.76
ビル用マルチエアコン | 400形 | 12.8
ビル用マルチエアコン | 450形 | 14.1
ビル用マルチエアコン | 500形 | 13.88
設備用パッケージエアコン | 床置直吹形140形 | 4.84
設備用パッケージエアコン | 床置直吹形224形 | 7.01
設備用パッケージエアコン | 床置直吹形280形 | 9.1
設備用パッケージエアコン | 床置ダクト形140形 | 4.59
設備用パッケージエアコン | 床置ダクト形224形 | 6.96
設備用パッケージエアコン | 床置ダクト形280形 | 8.94

## 暖房能力 (hidden)
種別 |  | 暖房能力
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向40形 | 4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向45形 | 4.4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向50形 | 5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向56形 | 5.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向63形 | 6.2
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向80形 | 8
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向112形 | 11.2
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向140形 | 14
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向160形 | 15.9
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向224形 | 22.4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向280形 | 28
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向40形 | 4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向45形 | 4.4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向50形 | 5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向56形 | 5.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向63形 | 6.2
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向80形 | 8
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向112形 | 11.2
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向140形 | 14
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向160形 | 15.9
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向224形 | 22.4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向280形 | 28
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向50形 | 5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向56形 | 5.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向63形 | 6.2
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向80形 | 8
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向112形 | 11.2
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向140形 | 14
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向160形 | 15.9
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向224形 | 22.4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向280形 | 28
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形40形 | 4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形50形 | 5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形56形 | 5.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形63形 | 6.2
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形80形 | 8
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形112形 | 11.2
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形140形 | 14
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形160形 | 16
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形224形 | 22.4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形280形 | 28
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形50形 | 5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形56形 | 5.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形63形 | 6.4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形80形 | 8
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形112形 | 11.2
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形140形 | 14
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形160形 | 16
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形224形 | 22.4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形280形 | 28
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形40形 | 4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形45形 | 4.4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形50形 | 5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形56形 | 5.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形63形 | 6.2
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形80形 | 8
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形112形 | 11.2
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形140形 | 14
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形160形 | 16
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形224形 | 22.4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形280形 | 28
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形40形 | 4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形45形 | 4.4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形50形 | 5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形56形 | 5.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形63形 | 6.2
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形80形 | 8
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形112形 | 11.2
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形140形 | 14
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形160形 | 15.9
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形224形 | 22.4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形280形 | 28
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形50形 | 5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形56形 | 5.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形63形 | 6.2
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形80形 | 8
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形112形 | 11.2
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形140形 | 14
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形160形 | 15.9
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形224形 | 22.4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形280形 | 28
ビル用マルチエアコン | 80形 | 9
ビル用マルチエアコン | 112形 | 12.5
ビル用マルチエアコン | 140形 | 16
ビル用マルチエアコン | 160形 | 17.7
ビル用マルチエアコン | 224形 | 23.8
ビル用マルチエアコン | 280形 | 30.4
ビル用マルチエアコン | 335形 | 36.5
ビル用マルチエアコン | 355形 | 40.8
ビル用マルチエアコン | 400形 | 46
ビル用マルチエアコン | 450形 | 51
ビル用マルチエアコン | 500形 | 56.4
設備用パッケージエアコン | 床置直吹形140形 | 14
設備用パッケージエアコン | 床置直吹形224形 | 21.8
設備用パッケージエアコン | 床置直吹形280形 | 27.8
設備用パッケージエアコン | 床置ダクト形140形 | 14
設備用パッケージエアコン | 床置ダクト形224形 | 21.9
設備用パッケージエアコン | 床置ダクト形280形 | 27.9

## 暖房消費電力 (hidden)
種別 |  | 暖房消費電力
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向40形 | 0.89
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向45形 | 1.02
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向50形 | 1.17
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向56形 | 1.32
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向63形 | 1.51
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向80形 | 1.97
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向112形 | 2.63
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向140形 | 3.52
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向160形 | 4.25
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向224形 | 5.76
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形4方向280形 | 7.65
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向40形 | 1.05
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向45形 | 1.2
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向50形 | 1.41
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向56形 | 1.63
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向63形 | 1.71
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向80形 | 2.25
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向112形 | 3.02
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向140形 | 3.91
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向160形 | 4.67
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向224形 | 6.53
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形2方向280形 | 8.23
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向50形 | 1.37
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向56形 | 1.55
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向63形 | 1.7
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向80形 | 2.3
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向112形 | 2.99
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向140形 | 3.97
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向160形 | 4.59
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向224形 | 6.55
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井カセット形1方向280形 | 7.68
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形40形 | 1.01
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形50形 | 1.33
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形56形 | 1.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形63形 | 1.7
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形80形 | 2.11
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形112形 | 2.94
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形140形 | 3.74
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形160形 | 4.58
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形224形 | 6.6
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形280形 | 8.4
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形50形 | 1.41
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形56形 | 1.61
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形63形 | 1.78
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形80形 | 2.28
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形112形 | 2.88
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形140形 | 3.64
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形160形 | 4.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形224形 | 6.57
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形280形 | 8.54
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形40形 | 1.05
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形45形 | 1.2
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形50形 | 1.39
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形56形 | 1.57
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形63形 | 1.67
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形80形 | 2.3
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形112形 | 3.09
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形140形 | 3.93
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形160形 | 4.77
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形224形 | 6.63
店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井吊形280形 | 8.28
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形40形 | 0.97
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形45形 | 1.1
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形50形 | 1.33
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形56形 | 1.5
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形63形 | 1.65
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形80形 | 2.27
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形112形 | 2.97
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形140形 | 3.74
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形160形 | 4.43
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形224形 | 6.48
店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形280形 | 7.87
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形50形 | 1.36
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形56形 | 1.49
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形63形 | 1.7
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形80形 | 2.33
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形112形 | 3.12
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形140形 | 3.92
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形160形 | 4.76
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形224形 | 6.71
店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形280形 | 8.48
ビル用マルチエアコン | 80形 | 2.92
ビル用マルチエアコン | 112形 | 3.91
ビル用マルチエアコン | 140形 | 4.04
ビル用マルチエアコン | 160形 | 4.62
ビル用マルチエアコン | 224形 | 5.77
ビル用マルチエアコン | 280形 | 7.72
ビル用マルチエアコン | 335形 | 9.41
ビル用マルチエアコン | 355形 | 10.3
ビル用マルチエアコン | 400形 | 11.9
ビル用マルチエアコン | 450形 | 13.15
ビル用マルチエアコン | 500形 | 14.42
設備用パッケージエアコン | 床置直吹形140形 | 4.54
設備用パッケージエアコン | 床置直吹形224形 | 6.46
設備用パッケージエアコン | 床置直吹形280形 | 8.31
設備用パッケージエアコン | 床置ダクト形140形 | 4.39
設備用パッケージエアコン | 床置ダクト形224形 | 6.45
設備用パッケージエアコン | 床置ダクト形280形 | 8.22